## Tabelle1
BlockNr | BDA Flag | Comment text | English | German
2024-10-24
|  | 0.9 | 58062 | 50171
|  | Par-Nr | Parameters | Parameter
|  | 0 | Internal | Intern
| D | 41 | Password heating engineer | Heizungsfachmann-Passwort
| D | 42 | Password OEM | OEM-Passwort
| D | 43 | Password SBT | SBT-Passwort
| D | 51 | Reset / lockout sequence | Entriegelungs- / Verriegelungssequenz
| D | 54 | Customer code 9=SBT OEM general 20=Weishaupt 30=Riello 255=no test | Kundencode Exklusivitätsprüfung 9=SBT OEM-Allgemein 20=Weishaupt 30=Riello 255=keine Prüfung
| D | 80 | UDS parameters | UDS-Parameter
| D | 81 | Internal key UDS | Interner Schlüssel UDS
| D | 82 | Tool family UDS | Toolfamilie UDS
| D | 83 | Paramode log on/out (sequence) | Paramode anmelden / abmelden (Sequenz)
|  | 100 | General | Allgemein
| D | 101 | Product no. (ASN) of basic unit | Typ (ASN) Grundgerät
| D | 102 | Identification date | Identifikationsdatum
| D | 103 | Identification no. | Identifikationsnummer
| D | 105 | Preselected parameter set: Version | Parametersatz-Vorbelegung: Version
| D | 107 | Software version | Software-Version
| D | 112 | Min. version ACS410 | Min. Version ACS410
| D | 113 | Burner identification | Brennerkennung
| D | 122 | BACS Output preset by program stop 0=deactivated (Load control ON) 1=activated (Load control OFF) 2=activated for stage 2 (Load control stage 1 active) | Leistungsvorgabe der Gebäudeautomation über Programmstopp 0=deaktiviert (Leistungsregler EIN) 1=aktiviert (Leistungsregler AUS) 2=aktiviert für Stufe 2 (Leistungsregler Stufe 1 aktiv)
| D | 150 | Maximum number of remote reset attempts | Maximale Anzahl von Fernentriegelungsversuchen
| D | 164 | Startups resettable | Inbetriebssetzungen rücksetzbar
| D | 166 | Total number of startups | Gesamt-Inbetriebssetzungen
| D | 175 | Total number of operations | Gesamt-Betriebszähler
| D | 190 | Postpurge after flame failure 0=deactivated 1=activated | Nachlüftung bei Flammenausfall 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 196 | Restart limit air pressure failure (LP) in prepurge (t1) 0=non-volatile lockout 1=1 restart 2=2 restarts 3=3 restarts 4=4 restarts 5=5 restarts | Wiederanlaufbegrenzung Ausfall Luftdruckwächter (LP) während der Vorlüftung (t1) 0=Nicht veränderbare Störabschaltung 1=1 Wiederanlauf 2=2 Wiederanläufe 3=3 Wiederanläufe 4=4 Wiederanläufe 5=5 Wiederanläufe
|  | 200 | Burner control | Feuerungsautomat
| D | 216 | Extraneous light tolerance time in standby | Fremdlicht Toleranzzeit in Standby
| D | 217 | Waiting time flame detection Index1=Flame signal flame-on response time (extension) Index2=Flame signal flame-out response time (extension) | Wartezeit zur Flammenerkennung Index1=Flammensignal Anmeldezeit (Verlängerung) Index2=Flammensignal Abmeldezeit (Verlängerung)
| D | 218 | Time for forced intermittent operation | Zeit für Zwangsintermittierung
| D | 219 | Waiting time after controller on | Wartezeit nach Regler Ein
|  | 220 | Lockout by extraneous light Index1 = -1 = Lockout extraneous light ¦ 0 = deactivated ¦ 1 = activated ¦ Index2 = -1 = Lockout air pressure switch ¦ 0 = deactivated ¦ 1 = activated | Störabschaltung bei Fremdlicht Index1 = -1 = Störabschaltung Fremdlicht ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert ¦ Index2 = -1 = Störabschaltung Luftdruckwächter ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert
| D | 224 | Gas: Max. time until air pressure on (t10) | Gas: Max. Zeit bis Luftdruck Ein (t10)
| D | 225 | Gas: Prepurge time (t1) Index1=Prepurge time (t1) Index2=Multiplier for prepurge time (t1) | Gas: Vorlüftzeit (t1) Index1=Vorlüftzeit (t1) Index2=Multiplikator zur Vorlüftzeit (t1)
| D | 226 | Gas: Preignition time (t3) | Gas: Vorzündzeit (t3)
| D | 227 | Gas: Safety time 1 (TSA1) | Gas: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 228 | Gas: Time ignition off within TSA1/flame detection time | Gas: Zeit Zündung aus in TSA1/ Flammenerkennungszeit
| D | 230 | Gas: Interval 1 (t4) | Gas: Intervallzeit 1 (t4)
| D | 231 | Gas: Safety time 2 (TSA2) | Gas: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 232 | Gas: Interval 2 (t5) Index1=Interval 2 (t5) Index2=Interval 2a (t15) | Gas: Intervallzeit 2 (t5) Index1=Intervallzeit 2 (t5) Index2=Intervallzeit 2a (t15)
| D | 233 | Gas: Afterburn time | Gas: Nachbrennzeit
| D | 234 | Gas: Postpurge time (t8) Index1=Postpurge time (t8) Index2=Multiplier for Postpurge time (t8) | Gas: Nachlüftzeit (t8) Index1= Nachlüftzeit (t8) Index2=Multiplikator zur Nachlüftzeit (t8)
| D | 235 | Gas: Air pressure switch input Index1 = -1 = Gas: Air pressure switch input ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated Index2 = -1 = Gas: Air pressure switch input ¦ 0=deactivated during operation ¦ 1=activated ¦ Index3 = Gas: Air pressure failure response time (extension) | Gas: Luftdruckwächter-Eingang Index1 = -1 = Gas: Luftdruckwächter-Eingang ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert Index2 = -1 = Gas: Luftdruckwächter-Eingang ¦ 0=deaktiviert in Betriebsphase ¦ 1=aktiviert ¦ Index3 = Gas: LP Ausfall Abmeldezeit (Verlängerung)
| D | 239 | Gas: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=deactivated 1=activated | Gas: Zwangsintermittierung nach 24 Stunden Betriebszeit 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 240 | Gas: Repetition counter flame failure Index1=Gas: Rep. counter loss of flame Index2=Gas: Rep. counter no flame end of TSA | Gas: Wiederanlaufzähler bei Flammenfehler Index1=Gas: Wiederanlaufzähler für Flammenabriss Index2=Gas: Wiederanlaufzähler für keine Flamme Ende TSA
| D | 241 | Gas: Valve proving Index1 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = deactivated ¦ 1 = activated Index2 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = During prepurge time (t1) ¦ 1 = During postpurge time (t8) Index3 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = According to P241.01 ¦ 1 = During prepurge time (t1) and postpurge time (t8) | Gas: Ventildichtekontrolle Index1 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0= deaktiviert ¦ 1= aktiviert Index2 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = während Vorlüftzeit (t1) ¦ 1 = während Nachlüftzeit (t8) Index3 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = gemäß Parameter 241.01 ¦ 1 = während Vorlüftzeit (t1) und Nachlüftzeit (t8)
| D | 242 | Gas: Valve proving evacuation (td4) | Gas: Ventildichtekontrolle Teststrecke leeren (td4)
| D | 243 | Gas: Valve proving test atm (td1) | Gas: Ventildichtekontrolle Testzeit atmosphärischer Druck (td1)
| D | 244 | Gas: Valve proving filling (td3) | Gas: Ventildichtekontrolle Teststrecke füllen (td3)
| D | 245 | Gas: Valve proving pressure test (td2) | Gas: Ventildichtekontrolle Testszeit Gasdruck (td2)
| D | 246 | Gas: Waiting time gas shortage | Gas: Gasmangel-Wartezeit
| D | 247 | Gas: Pilot during operation 0=deactivated 1=activated | Gas: Pilot während Betrieb 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 249 | Gas: Prepurge time after power on / 24h standby / lockout | Gas: Vorlüftzeit nach Netz-Ein / 24h Standby / Störung
| D | 254 | Gas: Response time in the event of loss of flame 0=1 s 1=3 s | Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriß 0=1 s 1=3 s
| D | 255 | Gas: Safety time pilot | Gas: Sicherheitszeit Pilot
| D | 256 | Gas: Prepurging time + offset (t1') | Gas: Durchlüftungszeit (t1')
| D | 257 | Gas: Postignition time (t3n) | Gas: Nachzündzeit (t3n)
| D | 258 | Gas: Forced draft 1 / athmospheric 0 | Gas: Gebläse 1 / atmosphärisch 0
| D | 259 | Gas: Actuator opening time (t11) Index1=Gas: Actuator opening time, timeout for lockout Index2=Gas: Actuator opening time, ignition-pos. to low-fire-pos. | Gas: Öffnungszeit Stellantrieb (t11) Index1=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Begrenzung für Störabsch. Index2=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlast- zu Kleinlastpos.
| D | 260 | Gas: Actuator closing time (t12) | Gas: Schließzeit Stellantrieb (t12)
| D | 263 | Gas: Restart at gas pressure failure or actuator failure 0=deactivated 1=activated | Gas: Wiederanlauf b. Ausfall d. Gasdruckwächters o. SA 0 = deaktiviert 1 = aktiviert
| D | 264 | Oil: Max. time until air pressure on (t10) | Öl: Max. Zeit bis Luftdruck Ein (t10)
| D | 265 | Oil: Prepurge time (t1) Index1=Öl: Prepurge time (t1) Index2=Öl: Multiplier for prepurge time (t1) | Öl: Vorlüftzeit (t1) Index1=Öl: Vorlüftzeit (t1) Index2=Öl: Multiplikator für Vorlüftzeit (t1)
| D | 266 | Oil: Preignition time (t3) Index1=Öl: Preignition time (t3) Index2=Öl: Multiplier for preignition time (t3) | Öl: Vorzündzeit (t3) Index1=Öl: Vorzündzeit (t3) Index2=Öl: Multiplikator für Vorzündzeit (t3)
| D | 267 | Oil: Safety time 1 (TSA1) | Öl: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 270 | Oil: Interval 1 (t4) | Öl: Intervallzeit 1 (t4)
| D | 271 | Oil: Safety time 2 (TSA2) | Öl: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 272 | Oil: Interval 2 (t5) | Öl: Intervallzeit 2 (t5)
| D | 273 | Oil: Afterburn time | Öl: Nachbrennzeit
| D | 274 | Postpurge time (t8) Index1=Postpurge time (t8) (no extraneous light test) Index2=Multiplier for postpurge time (t8) | Nachlüftzeit (t8) Index1=Nachlüftzeit (t8) Index2=Multiplikator für Nachlüftzeit (t8)
| D | 275 | Oil: Air pressure switch 0=deactivated 1=activated | Öl: Luftdruckwächter 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 276 | Oil: Pmin input 0=deactivated 1=activated from phase 38 2=activated from TSA | Öl: Pmin-Eingang 0=deaktiviert 1=aktiviert ab Phase 38 2=aktiviert ab TSA
| D | 277 | Oil: Pmax / POC input 0=deactivated 1=Pmax 2=POC | Öl: Pmax / POC-Eingang 0=deaktiviert 1=Pmax 2=POC
| D | 278 | Oil: Alternative mode valve proving contact 0=deactivated 1=input "Pressure switch-min" | Öl: Alternativmodus Dichtekontrollkontakt 0=deaktiviert 1=Eingang "Druckwächter-min"
| D | 279 | Oil: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=deactivated 1=activated | Öl: Zwangsintermittierung nach 24 Stunden Betriebszeit 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 280 | Oil: Repetition counter flame failure Index1=Oil: Rep. counter limit value loss of flame Index2=Oil: Rep. counter limit value no flame TSA | Öl: Wiederanlaufzähler bei Flammenfehler Index1=Öl: Wiederanlaufzähler bei Flammenabriss Index2=Öl: Wiederanlaufzähler bei keiner Flamme Ende TSA
| D | 283 | Oil: Continuous pilot 0=deactivated 1=activated | Öl: Dauerpilot 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 293 | Oil: Restart limit oil preheater failure or actuator failure 0=on-volatile lockout 1=1 restart 2=2 restarts 3=3 restarts 4=4 restarts 5=5 restarts | Öl: Wiederanlaufbegrenzung Ölvorwärmer o. SA 0=Nicht veränderbare Störabschaltung 1=1 Wiederanlauf 2=2 Wiederanläufe 3=3 Wiederanläufe 4=4 Wiederanläufe 5=5 Wiederanläufe
| D | 295 | Oil: Postignition time (t3n) | Öl: Nachzündzeit (t3n)
| D | 296 | Oil: Oil preheater waiting time | Öl: Ölvorwärmerwartezeit
| D | 297 | Oil: Prepurging time + offset (t1') | Öl: Durchlüftungszeit (t1')
| D | 298 | Oil: Actuator opening time (t11) | Öl: Öffnungszeit für Stellantrieb (t11)
| D | 299 | Oil: Actuator closing time (t12) | Öl: Schließzeit für Stellantrieb (t12)
|  | 300 | Burner control | Feuerungsautomat
301
400
401
|  | 500 | Fuel-air ratio control | Verbund
| D | 512 | Actuator in standby position (value x 0,5%) | Stellantrieb in Ruheposition (Wert x 0,5%)
| D | 515 | Application with / without actuator 0=Without actuator 1=With actuator | Applikation mit / ohne Stellantrieb 0=Ohne Stellantrieb 1=Mit Stellantrieb
|  | 600 | Actuators | Aktoren
601
|  | 700 | Error history | Fehlerhistorie
| D | 701 | Current error Index0=current error / [not used] Index1=current error / lockout code Index2=current error / startup counter | Aktueller Fehler Index0=aktueller Fehler / [nicht verwendet] Index1=aktueller Fehler / Störcode Index2=aktueller Fehler / Inbetriebsetzungszähler
| D | 702 | Error history 1 Index0=error history 1 / [not used] Index1=error history 1 / lockout code Index2=error history 1 / startup counter | Fehlerhistorie 1 Index0=Fehlerhistorie 1 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 1 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 1 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 703 | Error history 2 Index0=error history 2 / [not used] Index1=error history 2 / lockout code Index2=error history 2 / startup counter | Fehlerhistorie 2 Index0=Fehlerhistorie 2 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 2 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 2 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 704 | Error history 3 Index0=error history 3 / [not used] Index1=error history 3 / lockout code Index2=error history 3 / startup counter | Fehlerhistorie 3 Index0=Fehlerhistorie 3 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 3 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 3 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 705 | Error history 4 Index0=fault history 4 / [not used] Index1=fault history 4 / lockout code Index2=fault history 4 / startup counter | Fehlerhistorie 4 Index0=Fehlerhistorie 4 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 4 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 4 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 706 | Error history 5 Index0=error history 5 / [not used] Index1=error history 5 / error code Index2=error history 5 / startup counter | Fehlerhistorie 5 Index0=Fehlerhistorie 5 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 5 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 5 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 707 | Error history 6 Index0=error history 6 / [not used] Index1=error history 6 / error code Index2=error history 6 / startup counter | Fehlerhistorie 6 Index0=Fehlerhistorie 6 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 6 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 6 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 708 | Error history 7 Index0=error history 7 / [not used] Index1=error history 7 / lockout code Index2=error history 7 / startup counter | Fehlerhistorie 7 Index0=Fehlerhistorie 7 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 7 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 7 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 709 | Error history 8 Index0=error history 8 / [not used] Index1=error history 8 / lockout code Index2=error history 8 / startup counter | Fehlerhistorie 8 Index0=Fehlerhistorie 8 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 8 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 8 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 710 | Error history 9 Index0=error history 9 / [not used] Index1=error history 9 / lockout code Index2=error history 9 / startup counter | Fehlerhistorie 9 Index0=Fehlerhistorie 9 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 9 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 9 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 711 | Error history 10 Index0=error history 10 / [not used] Index1=error history 10 / lockout code Index2=error history 10 / startup counter | Fehlerhistorie 10 Index0=Fehlerhistorie 10 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 10 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 10 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 761 | Error history: Code | Fehlerhistorie: Code
| D | 762 | Error history: Startup counter | Fehlerhistorie: Inbetriebsetzungszähler
|  | 800 | Parameters | Parameter
801
|  | 900 | Process data | Prozessdaten
| A | 951 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 954 | Flame intensity Index1=Flame intensity 01 Index2=Flame intensity 02 | Flammenintensität Index1=Flammemintensität 01 Index2=Flammemintensität 02
| D | 961 | Phase 0=lockout 1=undervoltage 2=safety phase 3=start prevention safety loop 4=start prevention extraneous light 8=test 10=home run 12=standby 21=start release 22=fan on 24=driving to prepurging 30=prepurging 1 32=prepurging 2 34=prepurging 3 36=driving to ignition position 38=ignition on 40=TSA 1: Valve on 42=TSA 1: Ignition off 43=postignition 44=interval 1 50=TSA2 52=interval 2 54=driving to low-fire 60=operation 62=operation at low-fire 70=afterburning 72=driving to postpurging 74=postpurging 1 76=postpurging 2 78=postpurging 3 79=home run 2 80=valve proving evacuation 81=valve proving test atm 82=valve proving filling 83=valve proving pressure test 90=lack of gas | Phase 0=Verriegelung 1=Unterspannung 2=Sicherheitsphase 3=Startverhinderung Sicherheitskette 4=Startverhinderung Fremdlicht 8=Test 10=Heimlauf 12=Standby 21=Startfreigabe 22=Gebläse Ein 24=Fahren in Vorlüftung 30=Vorlüftung 1 32=Vorlüftung 2 34=Vorlüftung 3 36=Fahren in Zündposition 38=Zündung Ein 40=TSA1: Ventil Ein 42=TSA1: Zündung Aus 43= Nachzündung 44=Intervall 1 50=Sicherheitszeit 2 52=Intervall 2 54=Fahren in Kleinlast 60=Betrieb 62=Betrieb in Kleinlast 70=Nachbrennen 72=Fahren in Nachlüftung 74=Nachlüftung 1 76=Nachlüftung 2 78=Nachlüftung 3 79=Heimlauf 2 80=Dichtekontrolle Leeren 81=Dichtekontrolle Test atm 82=Dichtekontrolle Füllen 83=Dichtekontrolle Drucktest 90=Gasmangel
| D | 962 | Internal current phase | Interne aktuelle Phase
| D | 977 | Phase UDS | Betriebsphase UDS
| D | 978 | State data Index0=internal phase (hex) Index1=timer counter Index2=port_0/PTA Index3=port_6/PTB_PTC Index4=port_E Index5=AD_0B/PTB2 Index6=AD_1B/PTB3 Index7=AD_2A/PTC2_A Index8=P5_Aus/PTB_PTC_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI:AD_3A/PTC3_A Index10=UDS: Int2 / BCI: AD_3B/PTC3_B Index11=UDS: CRC / BCI: AZL bar at top Index12=STA phase display Index13=MMI phase display Index14=BCI: AD_2B /PTC2_B | Statusdaten Index0=interne aktuelle Phasenmanager-Phase (hex) Index1= TimerCounter Index2=Port_0/PTA Index3=Port_6/PTB_PTC Index4=Port_E Index5=AD_0B/PTB2 Index6=AD_1B/PTB3 Index7=AD_2A/PTC2_A Index8=P5_Aus/PTB_PTC_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI:AD_3A/PTC3_A Index10=UDS: Int2 / BCI: AD_3B/PTC3_B Index11=UDS: CRC / BCI: AZL Balken oben Index12=STA-Phasenanzeige Index13=MMI-Phasenanzeige Index14=BCI: AD_2B /PTC2_B
| D | 981 | Error storage Index0=Block length lockout information Index1=Lockout code B Index2=Lockout phase B Index3=Diagnostic code B Index4=Lockout code A Index5=Lockout phase A Index6=Diagnostic code A Index7=Timer counter Index8=Port_0/PTA Index9=Port_6/PTB_PTC Index10=Port_E Index11=Errorcode AZL2x/ACS410 Index12=Lockout mode Index13=Blink mode / OCI mode Index14=Reset counter A/Umläufe in Ursprungsphase Index15=Inverse reset counter B /MMI Phase Index16=Origin phase of the fault Index17=Blinkcode (rot/gelb) Index18=82.12x:PTE | Fehlerspeicher Index0=Blocklänge Störinformation Index1=Störcode B Index2=Störphase B Index3=Diagnosecode B Index4=Störcode A Index5=Störphase A Index6=Diagnosecode A Index7=TimerCounter Index8=Port_0/PTA Index9=Port_6/PTB_PTC Index10=Port_E Index11=Fehlercode AZL2x/ACS410 Index12=Störmodus Index13=Blinkmodus / OCI-Modus Index14=Entriegelungszähler A/Umläufe in Ursprungsphase Index15=Inverser Entriegelungszähler B /MMI Phase Index16=Ursprungsphase der Störung Index17=Blinkcode (rot/gelb) Index18=82.12x:PTE
| D | 982 | Lockout code history storage Index0=block length lockout code history Index1=lockout history sets Index2=current index Index3=1_Lockout code B Index4=1_Lockout code A Index5=1_IBZ0 Index6=1_IBZ1 Index7=1_IBZ2 Index8=1_Errorcode AZL2x/ACS410 Index9=2_Lockout code B Index10=2_Lockout code A Index11=2_IBZ0 Index12=2_IBZ1 Index13=2_IBZ2 Index14=2_Errorcode AZL2x/ACS410 Index15=3_Lockout code B Index16=3_Lockout code A Index17=3_IBZ0 Index18=3_IBZ1 Index19=3_IBZ2 Index20=3_Errorcode AZL2x/ACS410 Index21=4_Lockout code B Index22=4_Lockout code A Index23=4_IBZ0 Index24=4_IBZ1 Index25=4_IBZ2 Index26=4_Errorcode AZL2x/ACS410 Index27=5_Lockout code B Index28=5_Lockout code A Index29=5_IBZ0 Index30=5_IBZ1 Index31=5_IBZ2 Index32=5_Errorcode AZL2x/ACS410 Index33=1_Störphase Index34=1_TimerCounter Index35=1_PTA Index36=1_PTB_PTC Index37=1_Port_E Index38=1_Störmodus Index39=1_Umläufe in Ursprungsphase Index40=1_MMI Phase Index41=1_Ursprungsphase der Störung Index42=2_Störphase 82.12x:1_PTE Index43=2_TimerCounter 82.12x 2_Störphase Index44=2_PTA 82.12x:2_TimerCounter Index45=2_PTB_PTC 82.12x:2_PTA Index46=2_Port_E 82.12x:2_PTB_PTC Index47=2_Störmodus 82.12x:2_Port_E Index48=2_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:2_Störmodus Index49=2_MMI Phase 82.12x:2_Umläufe in Ursprungsphase Index50=2_Ursprungsphase der Störung 82.12x:2_ MMI Phase Index51=3_Störphase 82.12x:2_Ursprungsphase der Störung Index52=3_TimerCounter 82.12x:2_PTE Index53=3_PTA 82.12x:3_Störphase Index54=3_PTB_PTC 82.12x:3_TimerCounter Index55=3_Port_E 82.12x:3_PTA Index56=3_Störmodus 82.12x:3_PTB_PTC Index57=3_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:3_Port_E Index58=3_MMI Phase 82.12x:3_Störmodus Index59=3_Ursprungsphase der Störung 82.12x:3_Umläufe in Ursprungsphase Index60=4_Störphase 82.12x:3_MMI Phase Index61=4_TimerCounter 82.12x:3_Ursprungsphase der Störung Index62=4_PTA 82.12x:3_PTE Index63=4_PTB_PTC 82.12x:4_Störphase Index64=4_Port_E 82.12x:4_TimerCounter Index65=4_Störmodus 82.12x:4_PTA Index66=4_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x: 4_PTB_PTC Index67=4_MMI Phase 82.12x:4_Port_E Index68=4_Ursprungsphase der Störung 82.12x: 4_Störmodus Index69=5_Störphase 82.12x:4_Umläufe in Ursprungsphase Index70=5_TimerCounter 82.12x:4_MMI Phase Index71=5_PTA 82.12x:4_Ursprungsphase der Störung Index72=5_PTB_PTC 82.12x:4_PTE Index73=5_Port_E 82.12x:5_Störphase Index74=5_Störmodus 82.12x:5_TimerCounter Index75=5_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:5_PTA Index76=5_MMI Phase 82.12x:5_PTB_PTC Index77=5_Ursprungsphase der Störung 82.12x:5_Port_E Index78=82.12x:5_Störmodus Index79=82.12x:5_Umläufe in Ursprungsphase Index80=82.12x:5_MMI Phase Index81=82.12x:5_Ursprungsphase der Störung Index82=82.12x:5_PTE | Störcodehistorienspeicher Index0=Blocklänge Störcodehistorie Index1=Störhistoriensätze Index2=aktueller Index Index3=1_Störcode B Index4=1_Störcode A Index5=1_IBZ0 Index6=1_IBZ1 Index7=1_IBZ2 Index8=1_Fehlercode AZL2x/ACS410 Index9=2_Störcode B Index10= 2_Stöcode A Index11=2_IBZ0 Index12=2_IBZ1 Index13=2_IBZ2 Index14=2_Fehlercode AZL2x/ACS410 Index15=3_Störcode B Index16=3_Störcode A Index17=3_IBZ0 Index18=3_IBZ1 Index19=3_IBZ2 Index20=3_Fehlercode AZL2x/ACS410 Index21=4_Störcode B Index22=4_Störcode A Index23=4_IBZ0 Index24=4_IBZ1 Index25=4_IBZ2 Index26=4_Fehlercode AZL2x/ACS410 Index27=5_Störcode B Index28=5_Störcode A Index29=5_IBZ0 Index30=5_IBZ1 Index31=5_IBZ2 Index32=5_Fehlercode AZL2x/ACS410 Index33=1_Störphase Index34=1_TimerCounter Index35=1_PTA Index36=1_PTB_PTC Index37=1_Port_E Index38=1_Störmodus Index39=1_Umläufe in Ursprungsphase Index40=1_MMI Phase Index41=1_Ursprungsphase der Störung Index42=2_Störphase 82.12x:1_PTE Index43=2_TimerCounter 82.12x 2_Störphase Index44=2_PTA 82.12x:2_TimerCounter Index45=2_PTB_PTC 82.12x:2_PTA Index46=2_Port_E 82.12x:2_PTB_PTC Index47=2_Störmodus 82.12x:2_Port_E Index48=2_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:2_Störmodus Index49=2_MMI Phase 82.12x:2_Umläufe in Ursprungsphase Index50=2_Ursprungsphase der Störung 82.12x:2_ MMI Phase Index51=3_Störphase 82.12x:2_Ursprungsphase der Störung Index52=3_TimerCounter 82.12x:2_PTE Index53=3_PTA 82.12x:3_Störphase Index54=3_PTB_PTC 82.12x:3_TimerCounter Index55=3_Port_E 82.12x:3_PTA Index56=3_Störmodus 82.12x:3_PTB_PTC Index57=3_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:3_Port_E Index58=3_MMI Phase 82.12x:3_Störmodus Index59=3_Ursprungsphase der Störung 82.12x:3_Umläufe in Ursprungsphase Index60=4_Störphase 82.12x:3_MMI Phase Index61=4_TimerCounter 82.12x:3_Ursprungsphase der Störung Index62=4_PTA 82.12x:3_PTE Index63=4_PTB_PTC 82.12x:4_Störphase Index64=4_Port_E 82.12x:4_TimerCounter Index65=4_Störmodus 82.12x:4_PTA Index66=4_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x: 4_PTB_PTC Index67=4_MMI Phase 82.12x:4_Port_E Index68=4_Ursprungsphase der Störung 82.12x: 4_Störmodus Index69=5_Störphase 82.12x:4_Umläufe in Ursprungsphase Index70=5_TimerCounter 82.12x:4_MMI Phase Index71=5_PTA 82.12x:4_Ursprungsphase der Störung Index72=5_PTB_PTC 82.12x:4_PTE Index73=5_Port_E 82.12x:5_Störphase Index74=5_Störmodus 82.12x:5_TimerCounter Index75=5_Umläufe in Ursprungsphase 82.12x:5_PTA Index76=5_MMI Phase 82.12x:5_PTB_PTC Index77=5_Ursprungsphase der Störung 82.12x:5_Port_E Index78=82.12x:5_Störmodus Index79=82.12x:5_Umläufe in Ursprungsphase Index80=82.12x:5_MMI Phase Index81=82.12x:5_Ursprungsphase der Störung Index82=82.12x:5_PTE
|  | 3000 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3001 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3002 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3007 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3008 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3033 | M (Fan motor) | Gebläsemotor
| B | 3034 | Ignition | Zündung
| B | 3035 | SV | SBV
| B | 3036 | V1 | BV1
| B | 3037 | V2 | BV2
| B | 3038 | Alarm | Alarm
| B | 3039 | BVz/PV | BVz
| B | 3040 | Oil preheater | Ölvorwärmer
| B | 3041 | V3 | BV3
| B | 3042 | Pump | Pumpe
| B | 3043 | AUX | AUX
| B | 3044 | Test signal | Testsignal
| B | 3082 | SK (Safety Loop) | Sicherheitskette
| B | 3083 | Actuator position closed or Min Load | Luftklapppenstellung ZU
| B | 3084 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3085 | Oil preheater release signal (oil firing) | Ölvorwärmer Freigabesignal (Ölbetrieb)
| B | 3086 | Air damper actuator open | Luftklappenstellantrieb Auf
| B | 3087 | Flue gas damper open | Abgasklappe Auf
| B | 3088 | EK (Reset) | EK (Entriegelung)
| B | 3089 | EK2 (Remote reset) | EK2 (Fernentriegelung)
| B | 3090 | LP1 (Air pressure switch) | LP1 (Luftdruckschalter)
| B | 3091 | GP1 (Gas pressure switch 1) | GP1 (Gasdruckwächter 1)
| B | 3092 | R/C (Thermostat /Controller) | R/T (Thermostat /Regler)
| B | 3093 | Load controller second stage | Leistungsregler 2. Stufe
| B | 3094 | Fuel oil (VPS deactivated) 0 / Gas (VPS activated) 1 | Brennstoff Öl (DHK deaktiviert) 0 / Gas (DHK aktiviert) 1
| B | 3095 | Actuator cam position ZU | Stellantrieb Nockenposition ZU
| B | 3096 | Actuator cam position KL | Stellantrieb Nockenposition KL
| B | 3097 | Actuator cam position ZL | Stellantrieb Nockenposition ZL
| B | 3098 | Actuator cam position V2 | Stellantrieb Nockenposition BV
| B | 3099 | Actuator cam position GL | Stellantrieb Nockenposition GL
|  | 3100 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3103 | External load controller OPEN | Externer Leistungsregler AUF
| B | 3104 | External load controller CLOSE | Externer Leistungsregler ZU
| B | 3105 | LP2 (Air pressure switch 2) | LP2 (Luftdruckwächter 2)
| B | 3106 | GP2 (Gas pressure switch 2) | GP2 (Gasdruckwächter 2)
| B | 3107 | P LT (Gas pressure switch valve proofing) | GPDKmax (Gasdruckwächter DHK)
| B | 3108 | CPI/POC Proof of closure | CPI/POC Ventil Schließkontrolle
| B | 3109 | OPmin (oil pressure switch-min) | OPmin (Öldruckwächter Min)
| B | 3110 | OPmax (oil pressure switch-max) | OPmax (Öldruckwächter Max)
| B | 3125 | Actuator OPEN | Stellantrieb AUF
| B | 3126 | Actuator CLOSE | Stellantrieb ZU
| B | 3128 | Fan | Gebläse
| B | 3129 | Ignition | Zündung
| B | 3130 | SV | SBV
| B | 3131 | V1 | BV1
| B | 3132 | V2 | BV2
| B | 3133 | Alarm | Alarm
| B | 3134 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3135 | Oil preheater control signal (oil firing) | Ölvorwärmer Ansteuersignal (Ölbetrieb)
| B | 3136 | Actuator open signal | Stellantrieb SA auf Signal
| B | 3137 | Flue gas damper | Abgasklappe
| B | 3138 | V3 | BV3
| B | 3139 | Pump | Pumpe
| B | 3144 | BVz/Pilot | BVz/Pilot
| B | 3145 | AUX | AUX
| B | 3146 | Actuator close | Stellantrieb Zu
|  | 3200 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
|  | 3300 | Input / output signals (analog) | Ein- / Ausgangssignale (analog)
| A | 3301 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| A | 3302 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| A | 3303 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 3304 | Oil preheater temperature | Ölvorwärmertemperatur
| A | 3305
| A | 3306
| A | 3307 | Flame intensity 01 | Flammenintensität 01
| A | 3308 | Flame intensity 02 | Flammenintensität 02
|  | 700000 | Ok | Fehlerfrei
|  | 700001 | 1 | 1
|  | 700002 | No flame at the end of TSA1 | Keine Flamme nach TSA1
|  | 700003 | Air pressure failure (LP in open position) | Luftdruckfehler (LP in Ruheposition)
|  | 700004 | Extraneous light | Fremdlicht
|  | 700005 | Air pressure failure (LP in working position) | Luftdruckfehler (LP in Arbeitsposition)
|  | 700006 | Actuator failure (position or time exceeded) | Fehler Stellantrieb (Position oder Zeitüberschreitung)
|  | 700007 | Loss of flame | Flammenabriss in Betrieb
|  | 700008 | Failure time exceeded (oil preheater) | Fehler Zeitüberschreitung o. Ausfallzähler (Ölvorwärmer)
|  | 700009 | Loss of flame during 2-stage operation | Flammenabriss Betrieb 2-stufig
|  | 700010 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700011 | 11 | 11
|  | 700012 | Valve proving, valve 1 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 1 undicht
|  | 700013 | Valve proving, valve 2 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 2 undicht
|  | 700014 | CPI / POC failure | CPI / POC Fehler
|  | 700015 | 15 | 15
|  | 700016 | 16 | 16
|  | 700017 | 17 | 17
|  | 700018 | 18 | 18
|  | 700019 | 19 | 19
|  | 700020 | Pressure switch min-gas-open | Druckwächter-min-Gas Offen
|  | 700021 | Pressure switch max-gas-open | Druckwächter-max-Gas Offen
|  | 700022 | Safty loop open | Sicherheitskette Offen
|  | 700023 | 23 | 23
|  | 700024 | No establishment of flame at the end of safety time (TSA) Oil | Keine Flamme am Ende der Sicherheitszeit (TSA) Öl
|  | 700025 | No establishment of flame at the end of safety time (TSA) Gas | Keine Flamme am Ende der Sicherheitszeit (TSA) Gas
|  | 700026 | 26 | 26
|  | 700027 | 27 | 27
|  | 700028 | 28 | 28
|  | 700029 | 29 | 29
|  | 700030 | 30 | 30
|  | 700031 | Flame safeguard test failed | Fehler Flammenwächtertest
|  | 700032 | 32 | 32
|  | 700033 | 33 | 33
|  | 700034 | Air pressure switch (LP) welds on startup | Luftdruckwächter (LP) verschweißt beim Anlauf
|  | 700035 | Air pressure switch (LP) error during startup | Luftdruckwächter (LP) Fehler während der Inbetriebsetzung
|  | 700036 | Air pressure switch (LP) error in operation | Luftdruckwächter (LP) Fehler im Betrieb
|  | 700037 | Air pressure switch (LP) error during shutdown | Luftdruckwächter (LP) Fehler während der Außerbetriebsetzung
|  | 700038 | 38 | 38
|  | 700039 | 39 | 39
|  | 700040 | 40 | 40
|  | 700041 | 41 | 41
|  | 700042 | 42 | 42
|  | 700043 | 43 | 43
|  | 700044 | Extraneous light in standby | Fremdlicht in Standby
|  | 700045 | Extraneous light during startup | Fremdlicht während der Inbetriebsetzung
|  | 700046 | Extraneous light during shutdown | Fremdlicht während der Außerbetriebsetzung
|  | 700047 | 47 | 47
|  | 700048 | 48 | 48
|  | 700049 | 49 | 49
|  | 700050 | 50 | 50
|  | 700051 | 51 | 51
|  | 700052 | 52 | 52
|  | 700053 | 53 | 53
|  | 700054 | CPI error during startup | CPI-Fehler während der Inbetriebsetzung
|  | 700055 | CPI error in operation | CPI-Fehler im Betrieb
|  | 700056 | CPI error during shutdown | CPI-Fehler während der Außerbetriebsetzung
|  | 700057 | 57 | 57
|  | 700058 | 58 | 58
|  | 700059 | 59 | 59
|  | 700060 | Error at load controller input (analog), current dropped below 4 mA limit | Fehler beim Leistungsregler-Eingang (analog), 4 mA-Grenze unterschritten
|  | 700061 | 61 | 61
|  | 700062 | 62 | 62
|  | 700063 | 63 | 63
|  | 700064 | Actuator error | Stellantriebsfehler
|  | 700065 | Actuator error | Stellantriebsfehler
|  | 700066 | Actuator error | Stellantriebsfehler
|  | 700067 | Actuator error | Stellantriebsfehler
|  | 700068 | 68 | 68
|  | 700069 | 69 | 69
|  | 700070 | 70 | 70
|  | 700071 | 71 | 71
|  | 700072 | 72 | 72
|  | 700073 | 73 | 73
|  | 700074 | Loss of flame | Flammenabriss in Betrieb
|  | 700075 | Loss of flame | Flammenabriss in Betrieb
|  | 700076 | Loss of flame | Flammenabriss in Betrieb
|  | 700077 | Loss of flame | Flammenabriss in Betrieb
|  | 700078 | 78 | 78
|  | 700079 | 79 | 79
|  | 700080 | 80 | 80
|  | 700081 | 81 | 81
|  | 700082 | 82 | 82
|  | 700083 | Speed error fan | Drehzahlfehler Gebläse
|  | 700084 | Supervision of oil preheater time | Ölvorwärmer-Zeitüberwachung
|  | 700085 | Too many oil preheater contact failure | Zu häufiger Ausfall des Ölvorwärmer-Kontakt
|  | 700086 | Lack of gas (too frequent failure of the gas pressure switch-min (Pmin)) | Gasmangel (zu häufiger Ausfall des Gasdruckwächters-min (Pmin))
|  | 700087 | 87 | 87
|  | 700088 | 88 | 88
|  | 700089 | 89 | 89
|  | 700090 | 90 | 90
|  | 700091 | 91 | 91
|  | 700092 | 92 | 92
|  | 700093 | 93 | 93
|  | 700094 | 94 | 94
|  | 700095 | 95 | 95
|  | 700096 | 96 | 96
|  | 700097 | 97 | 97
|  | 700098 | 98 | 98
|  | 700099 | 99 | 99
|  | 700100 | 100 | 100
|  | 700101 | 101 | 101
|  | 700102 | Error of an output contact: Fan | Fehler an Ausgangskontakt Gebläse
|  | 700103 | Error of an output contact: Ignition | Fehler an Ausgangskontakt Zündung
|  | 700104 | Error of an output contact: Fuel valve (V1) | Fehler an Ausgangskontakt Brennstoffventil 1
|  | 700105 | Error of an output contact: Fuel valve (V2) | Fehler an Ausgangskontakt Brennstoffventil 2
|  | 700106 | Error of an output contact: Fuel valve (V3) | Fehler an Ausgangskontakt Brennstoffventil 3
|  | 700107 | Error of an output contact: Oil preheater | Fehler an Ausgangskontakt Ölvorwärmer
|  | 700108 | - | -
|  | 700109 | Reserved | Reserviert
|  | 700110 | 110 | 110
|  | 700111 | 111 | 111
|  | 700112 | 112 | 112
|  | 700113 | 113 | 113
|  | 700114 | 114 | 114
|  | 700115 | 115 | 115
|  | 700116 | 116 | 116
|  | 700117 | 117 | 117
|  | 700118 | 118 | 118
|  | 700119 | 119 | 119
|  | 700120 | 120 | 120
|  | 700121 | 121 | 121
|  | 700122 | 122 | 122
|  | 700123 | 123 | 123
|  | 700124 | 124 | 124
|  | 700125 | 125 | 125
|  | 700126 | 126 | 126
|  | 700127 | 127 | 127
|  | 700128 | 128 | 128
|  | 700129 | 129 | 129
|  | 700130 | 130 | 130
|  | 700131 | 131 | 131
|  | 700132 | 132 | 132
|  | 700133 | 133 | 133
|  | 700134 | 134 | 134
|  | 700135 | 135 | 135
|  | 700136 | 136 | 136
|  | 700137 | Restore, backup or OEM backup aborted | Restore, Backup oder OEM-Backup abgebrochen
|  | 700138 | Lockout, after PME Restore | Verriegelung, nach PME Restore-Vorgang
|  | 700139 | A new, unknown or no PME is plugged in | Es ist ein neues, unbekanntes oder kein PME Programmmodul aufgesteckt
|  | 700140 | PC tool restore process not completed | PC-Tool-Restore-Vorgang wurde nicht abgeschlossen
|  | 700141 | 141 | 141
|  | 700142 | 142 | 142
|  | 700143 | 143 | 143
|  | 700144 | 144 | 144
|  | 700145 | 145 | 145
|  | 700146 | 146 | 146
|  | 700147 | 147 | 147
|  | 700148 | 148 | 148
|  | 700149 | 149 | 149
|  | 700150 | 150 | 150
|  | 700151 | 151 | 151
|  | 700152 | 152 | 152
|  | 700153 | 153 | 153
|  | 700154 | 154 | 154
|  | 700155 | 155 | 155
|  | 700156 | 156 | 156
|  | 700157 | 157 | 157
|  | 700158 | 158 | 158
|  | 700159 | 159 | 159
|  | 700160 | 160 | 160
|  | 700161 | 161 | 161
|  | 700162 | 162 | 162
|  | 700163 | 163 | 163
|  | 700164 | 164 | 164
|  | 700165 | 165 | 165
|  | 700166 | 166 | 166
|  | 700167 | Manual lockout | Handverriegelung
|  | 700175 | Remote reset demand in no lockout condition | Fernentriegelungsanforderung außerhalb Störstellung
|  | 700176 | Parameter setting remote reset executed | Parametrierung Fernentriegelung durchgeführt
|  | 700177 | CRC page remote reset invalid | CRC Page Fernentriegelung ungültig
|  | 700225 | Parameterization error, plausibility error, PWM limitation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, PWM-Limitierung
|  | 700226 | Parameterization error, plausibility error | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler
|  | 700227 | Parameterization error, plausibility error, min. / max. limit violation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, Min. / Max.-Grenzverletzung

## Änderungen
Änderungen 10.05.2022
Parameter hinzugefügt:
P175, P190, P217
Parameter Indezes hinzugefügt. Um die Zeiten mit Multiplikatoren zu vergrößern
P225
P234
P265
P266
P274
Texte für LMO/LME Serie D angepasst
P978
P981
P982
Eingänge/Ausgänge Texte angepasst
| 3033 |  | 3136
| 3039 |  | 3144
3083
3091
3094
Eingänge/Ausgänge hizugefügt für zukünftige Erweiterungen
3103 bis 3110
3146
Toolcodes erweitert für LMO/LME Serie D
24.25
34,35,36,37
44,45,46
54,55,56
64.65
74,75,76
101,bis 109
Änderungen 11.05.2022
Toolcodes 84, 85 ergänzt
Änderungen 28.11.2022
Neue Parameter ergänzt in Tabelle und report
122, 249, 515
Änderungen 08.05.2023
Neue Parameter ergänzt in Tabelle und report
216, Bei 232 wurde Index1 und 2 eingeführt
Änderungen 18.12.2023
Neue Parameter ergänzt in Tabelle
150, 196, 263(Öl), 293(Gas), 512
und report.xml aktualisiert
Text ändern
122, Parameter 122 (wird ohne PC-Tool Änderung nicht angezeigt, da nicht in Timertabelle)
981: Index 18 für LMO82.12x erweitert
982: Indizes 78 bis 82 für erweiterte Störhistorie des LMO82.12x ergänzt und ab Index 42 Texte umbenannt
Änderungen 19.12.2023
| 3125 | Stellantrieb AUF |  | In Parainfo und Status ergänzt
| 3126 | Stellantrieb ZU |  | In Parainfo und Status ergänzt
Änderungen 26.01.2024
Neue Toolcodes
| Loc 175 - Fernentriegelungsanforderung außerhalb Störstellung |  |  |  | Loc 175 - Remote reset demand in no lockout condition
| Loc 176 - Parametrierung Fernentriegelung durchgeführt |  |  |  | Loc 176 - Parameter setting remote reset executed
| Loc 177 - CRC Page Fernentriegelung ungültig |  |  |  | Loc 177 - CRC page remote reset invalid
Änderungen 17.05.2024
Ergänzung Zeitdefinition nach Norm t4 ,…
Genauere Definition der Parameter gemäß deren Bedeutung
Formale Korrekturen Intervalzeit zu Interval , Wiederanlaufzähler anstelle Repititionszähler, usw,
Anpassung Fehlercodes (bei Fremdlicht keine Startverhinderung, Bedeutung der Fehlercodes 74..77 steht im jeweiligen Produktdatenblatt)
Paramter 274 wird für Öl und Gas verwendet
Änderungen 7.06.2024
Differenzierung der Stellantriebsfehler 64..67 erfolgt im jeweiliugen Produktdatenblatt
Parameter 954 Flammenintensität mit Index
Textänderung Parameter 122, 3109, 3110
inactive/active mit deactivated/activated ersetzt.
inaktiv/aktiv mit deaktiviert/aktiviert ersetzt
Parameter 235 erweitert Index 1,2,3
Änderungen 12.06.2024
Parameter 51,3094 Text Änderung
Änderungen 20.06.2024
Parameter 220,249,196 Text Änderung
Änderungen 24.10.2024
Korrektur Fehlercodes 106, 107, 108
Neuer Fehlercode 86