## Tabelle1
BlockNr | BDA Flag | Comment text 13.06.2024 | English | German
|  | 0.9 | 41650 | 40599
|  | Par-Nr | Parameters | Parameter
|  | 0 | Internal | Intern
| D | 41 | Password heating engineer | Passwort Heizungsfachmann
| D | 42 | Password OEM | OEM-Passwort
| D | 43 | Password SBT | SBT-Passwort
| D | 46 | Program module restore / backup status 105=ACS restore failed 195=ACS restore OK | Programmmodul Restore / Backup-Status 105=ACS Restore fehlgeschlagen 195=ACS Restore OK
| D | 51 | Reset / lockout sequence | Entriegelungs- / Verriegelungssequenz
| D | 54 | Customer code 9=SBT OEM-Allgemein 20=WH 30=RL 255=keine Prüfung | Kundencode Exklusivitätsprüfung 9=SBT OEM Allgemein 20=WH 30=RL 255=keine Prüfung
| D | 60 | Program module functions Index0= -1=PME status backup ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5=BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=backup attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted Index1= -1= PME status restore ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5=BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=restore attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted Index2= -1=PME status OEM backup ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5= BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=OEM-backup attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted | Programmmodulfunktionen Index0= -1=PME Status Backup ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=Backupversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen Index1= -1=PME Status Restore ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=Restoreversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen Index2= -1=PME Status OEM-Backup ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=OEM-Backupversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen
| D | 80 | UDS parameters | UDS-Parameter
| D | 81 | Internal key UDS | Interner Schlüssel UDS
| D | 82 | Tool family UDS | Toolfamilie UDS
|  | 83 | Paramode log on/out sequence | Paramode anmelden / abmelden (Sequenz)
|  | 100 | General | Allgemein
| D | 101 | Product no. (ASN) of basic unit | Typ (ASN) Grundgerät
| D | 102 | Identification date | Identifikationsdatum
| D | 103 | Identification no. | Identifikationsnummer
| D | 105 | Preselected parameter set: Version | Parametersatz-Vorbelegung: Version
| D | 107 | Software version | Softwareversion
| D | 112 | Min. version ACS410 | Min. Version ACS410
| D | 113 | Burner identification | Brennerkennung
| D | 119 | OEM program module: Product no. (ASN) of basic unit | OEM-Programmmodul: Typ (ASN) Grundgerät
| D | 120 | Basic unit: Product no. (ASN) of program module | Grundgerät: Typ (ASN) Programmmodul
| D | 123 | Min. load step | Min. Leistungsstellschritt
| D | 140 | Mode 7-segment display 0=ABE off 1=MMI phase 2=flame 1 (ION/QRA) 3=flame 2 (QRB/QRC/QRI/QRA7) 4=load in operation | Modus 7-Segmentanzeige 0=ABE Aus 1=MMI-Phase 2=Flamme 1 (ION/QRA) 3=Flamme 2 (QRB/QRC/QRI/QRA7) 4=Leistung in Betrieb
| D | 164 | Number of startups resettable | Anzahl Inbetriebssetzungen rücksetzbar
| D | 166 | Total number of startups | Gesamte Inbetriebssetzungen
| D | 170 | Relay switching cycles Index0=Relay counter 0 Index1=Relay counter 1 Index2=Relay counter 2 Index3=Relay counter 3 | Relaisschaltspiele Index0=Relaiszähler 0 Index1=Relaiszähler 1 Index2=Relaiszähler 2 Index3=Relaiszähler 3
| D | 171 | Warning threshold of relay switching cycles | Warnschwelle Relaisschaltspiele
| D | 179 | Logical combination the flame signals 0=ION OR QRA7 / QRI (ext. FS) 1=ION AND QRA7 / QRI (ext. FS) | Logische Verknüpfung der Flammensig. 0=ION ODER QRA7/QRI (ext.FW) 1=ION UND QRA7/QRI (ext.FW)
| D | 180 | Test interval for flame detector QRA7/QRI 0=≤ 5 min 1=≤ 5s | Testzeit der UV-Flammenfühler QRA7 / QRI 0=≤ 5 min 1=≤ 5s
| D | 182 | Sensitivity of flamesignal | Flammenempfindlichkeit
| D | 191 | Function revert to pilot 0=deactivated 1=activated | Funktion "Rückschaltung auf Pilot" 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 192 | Minimum time revert to pilot | Minimalzeit "Rückschaltung auf Pilot"
| D | 193 | Maximum time revert to pilot | Maximalzeit "Rückschaltung auf Pilot"
|  | 200 | Burner control, Flame safeguards | Feuerungsautomat, Flammenwächter
|  | 201 | Fuel train 0=direct oil ignition 1=gas pilot ignition | Brennstoffstraße 0=Öl-Direktzündung 1=Gas-Pilotzündung
| D | 212 | Max. time down to low-fire | Max. Zeit bis Kleinlast
|  | 215 | Response to safety loop failure Index0=-1=Respons ¦ 0=start prevention ¦ 1=lockout Index1=Tolerance time for safety loop during heat request | Reaktion bei SK-Ausfall Index0=-1=Reaktion ¦ 0=Startverhinderung ¦ 1=Störabschaltung Index1=Toleranzzeit Sicherheitskette beim Start der Inbetriebsetzung
| D | 216 | Extraneous light tolerance time in standby | Fremdlicht Toleranzzeit in Standby
| D | 217 | Waiting time flame detection Index0=Flame signal flame-on response time (extension) Index1=Flame signal flame-out response time (extension) | Wartezeit zur Flammenerkennung Index0=Flammensignal Anmeldezeit (Verlängerung) Index1=Flammensignal Abmeldezeit (Verlängerung)
| D | 218 | Time for forced non permanent operation | Zeit für Zwangsintermittierung
| D | 219 | Waiting time Index0=Waiting time after controller on Index1=Min. burner "on" operating time Index2=Min. burner standby time Index3=Start delay for heat demand or high temperature signal | Wartezeit Index0=Wartezeit nach Regler Ein Index1=Min. Brenner-Ein-Zeit Index2=Min. Brenner Standby Zeit Index3=Einschaltverzögerung Regler-/Hochtemperatur-Signal
| D | 220 | Lockout by extraneous light Index0 = -1 = Lockout extraneous light ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated ¦ Index1 = -1 = Lockout air pressure switch ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated | Störabschaltung bei Fremdlicht Index0 = -1 = Störabschaltung Fremdlicht ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert ¦ Index1 = -1 = Störabschaltung Luftdruckwächter ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert
| D | 222 | Prepurging 0=deactivated 1=activated | Vorlüftung 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 223 | Gas: GPmin – response to loss 0 = safety shutdown/start prevention 1 = non-alterable lockout | Gas: GPmin - Reaktion auf Ausfall 0 = Sicherheitsabschaltung/Startverhinderung 1 = nicht veränderbare Störabschaltung
| D | 224 | Gas: Max. time until air pressure on (t10) Index0=Gas: Specified time (t10) air pressure switch (LP1) Index1=Gas: Specified time (t10) air pressure switch (LP2) | Gas: Max-Zeit bis Luftdruck Ein (t10) Index0=Gas: Vorgabezeit (t10) Luftdruckwächter (LP1) Index1=Gas: Vorgabezeit (t10) Luftdruckwächter (LP2)
| D | 225 | Gas: Prepurge time (t1) Index0=Prepurge time (t1) Index1=Multiplier for prepurge time (t1) | Gas: Vorlüftzeit (t1) Index0=Vorlüftzeit (t1) Index1=Multiplikator zur Vorlüftzeit (t1)
| D | 226 | Gas: Preignition time (t3) | Gas: Vorzündzeit (t3)
| D | 227 | Gas: Safety time 1 (TSA1) | Gas: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 228 | Gas: Time ignition off within TSA1/flame detection time | Gas: Zeit Zündung aus in TSA1/ Flammenerkennungszeit
| D | 230 | Gas: Interval 1 (t4) | Gas: Intervallzeit 1 (t4)
| D | 231 | Gas: Safety time 2 (TSA2) | Gas: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 232 | Gas: Interval 2 (t5) Index0=Interval 2 (t5) Index1=Interval 2a (t15) | Gas: Intervallzeit 2 (t5) Index0=Intervallzeit 2 (t5) Index1=Intervallzeit 2a (t15)
| D | 233 | Gas: Afterburn time | Gas: Nachbrennzeit
| D | 234 | Gas: Postpurge time (t8) Index0=Postpurge time (t8) Index1=Multiplier for Postpurge time (t8) | Gas: Nachlüftzeit (t8) Index0= Nachlüftzeit (t8) Index1=Multiplikator zur Nachlüftzeit (t8)
| D | 235 | Gas: Air pressure switch input Index0 = -1 = Gas: Air pressure switch input ¦ 0=deactivated during operation ¦ 1=activated ¦ Index1 = Gas: Air pressure failure response time (extension) Index2 = -1 = Gas: Air pressure switch input ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated | Gas: Luftdruckwächter-Eingang Index0 = -1 = Gas: Luftdruckwächter-Eingang ¦ 0=deaktiviert in Betriebsphase ¦ 1=aktiviert ¦ Index1 = Gas: LP Ausfall Abmeldezeit (Verlängerung) Index2 = -1 = Gas: Luftdruckwächter-Eingang ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert
| D | 236 | Gas: Input pressure switch-min 0=permanent 1=in operation only | Gas: Druckwächter-min Eingang 0=permanent 1=nur in Betrieb
| D | 237 | Gas: POC-Input /Pressure Switch max Index0 = -1 = POC-Input ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated, check for closed contact ¦ 2=active, check switchover Index1 = -1 = GPmax-function ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated (in operation, after TSA2) | Gas: POC-Eingang/ Druckwächter max Index0 = -1 = POC-Eingang ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert, prüft Schließkontakt ¦ 2=aktiv, prüft Umschaltung Index1 = -1 = Gpmax-Funktion ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert (in Betrieb, nach TSA2)
| D | 239 | Gas: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=deactivated 1=activated | Gas: Zwangsintermittierung nach 24 Stunden Betriebszeit 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 240 | Gas: Repetition counter flame failure Index0=Gas: Rep. counter loss of flame Index1=Gas: Rep. counter no flame end of TSA | Gas: Wiederanlaufzähler bei Flammenfehler Index0=Gas: Wiederanlaufzähler für Flammenabriss Index1=Gas: Wiederanlaufzähler für keine Flamme Ende TSA
| D | 241 | Gas: Valve proving Index0 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = deactivated ¦ 1 = activated Index1 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = During prepurge time (t1) ¦ 1 = During postpurge time (t8) Index2 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = According to P241.01 ¦ 1 = During prepurge time (t1) and postpurge time (t8) | Gas: Dichtekontrolle Index0 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = deaktiviert ¦ 1 = aktiviert Index1 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = während Vorlüftzeit (t1) ¦ 1 = während Nachlüftzeit (t8) Index2 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = gemäß Parameter 241.01 ¦ 1 = während Vorlüftzeit (t1) und Nachlüftzeit (t8)
| D | 242 | Gas: Valve proving evacuation (td4) | Gas: Dichtekontrolle Leerzeit (td4)
| D | 243 | Gas: Valve proving test atm (td1) | Gas: Dichtekontrolle Test atm (td1)
| D | 244 | Gas: Valve proving filling (td3) | Gas: Dichtekontrolle Füllen (td3)
| D | 245 | Gas: Valve proving pressure test (td2) | Gas: Dichtekontrolle Drucktest (td2)
| D | 246 | Gas: Waiting time gas shortage | Gas: Gasmangel-Wartezeit
| D | 247 | Gas: Pilot during operation 0=deactivated 1=activated | Gas: Pilot während Betrieb 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 253 | Gas: Response on LR in operation 0=Changeover stage1/2 1=Repetition | Gas: Reaktion bei LR in Betrieb 0=Wechsel Stufe1/2 1=Wiederanlauf
| D | 254 | Gas: Response on flame failure Index0 = -1 = Gas: Response time in the event of loss of flame ¦ 0 = 1s ¦ 1 = 3 s Index1 = -1 = Gas: Response on flame failure ¦ 0 = Lockout ¦ 1 = Repetition | Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriss Index0 = -1 = Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriss ¦ 0 = 1s ¦ 1 = 3 s Index1 = -1 = Gas: Reaktion auf Flammenabriss ¦ 0 = Störabschaltung ¦ 1 = Wiederanlauf
| D | 255 | Gas: Safety time pilot | Gas: Sicherheitszeit Pilot
| D | 256 | Gas: Purge time + offset (t1') Index0=Gas: Purge time + offset (t1') Index1=Gas: Purge time in case of changeover LT- to HT-mode | Gas: Durchlüftungszeit (t1') Index0=Gas: Durchlüftungszeit (t1') Index1=Gas: Durchlüftungszeit bei Wechsel NT- in HT-Betrieb
| D | 257 | Gas: Postignition time (t3n) | Gas: Nachzündzeit (t3n)
| D | 258 | Gas: Forced draft 1 / athmospheric 0 | Gas: Gebläse 1 / Atmosphärisch 0
| D | 259 | Gas: Actuator opening time (t11) Index0=Gas: Actuator opening time (t11) Index1=Gas: Actuator opening time, ignition load to low-fire pos. Index2=Gas: Actuator opening time, low-fire to ignition load pos. | Gas: Öffnungszeit Stellantrieb (t11) Index0=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb (t11) Index1=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlast- zu Kleinlastpos. Index2=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Kleinlast- zu Zündlastpos.
| D | 260 | Gas: Actuator closing time (t12) | Gas: Schließzeit Stellantrieb (t12)
| D | 264 | Oil: Max. time until air pressure on (t10) | Öl: Max. Zeit bis Luftdruck Ein (t10)
| D | 265 | Oil: Prepurge time (t1) Index0=Öl: Prepurge time (t1) Index1=Öl: Multiplier for prepurge time (t1) | Öl: Vorlüftzeit (t1) Index0=Öl: Vorlüftzeit (t1) Index1=Öl: Multiplikator für Vorlüftzeit (t1)
| D | 266 | Oil: Preignition time (t3) Index0=Öl: Preignition time (t3) Index1=Öl: Multiplier for preignition time (t3) | Öl: Vorzündzeit (t3) Index0=Öl: Vorzündzeit (t3) Index1=Öl: Multiplikator für Vorzündzeit (t3)
| D | 267 | Oil: Safety time 1 (TSA1) | Öl: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 270 | Oil: Interval 1 (t4) | Öl: Intervallzeit 1 (t4)
| D | 271 | Oil: Safety time 2 (TSA2) | Öl: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 272 | Oil: Interval 2 (t5) | Öl: Intervallzeit 2 (t5)
| D | 273 | Oil: Afterburn time | Öl: Nachbrennzeit
| D | 274 | Oil: Postpurge time (t8) Index0=Öl: Postpurge time (t8) (no extraneous light test) Index1=Öl: Multiplier for postpurge time (t8) | Öl: Nachlüftzeit (t8) Index0=Öl: Nachlüftzeit (t8) Index1=Öl: Multiplikator für Nachlüftzeit (t8)
| D | 275 | Oil: Air pressure switch Index0=-1= Öl: Air pressure switch input ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated Index1=Öl: additional delay in response to faulty air pressure switch signal | Öl: Luftdruckwächter-Eingang Index0=-1= Öl: Luftdruckwächter-Eingang ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert Index1=Öl: Reaktionszeit auf Ausfall Luftdruckwächter zusätzliche Verzögerung
| D | 276 | Oil: Pmin input 0=deactivated 1=activated from phase 38 2=activated from TSA | Öl: Pmin-Eingang 0=deaktiviert 1=aktiviert ab Phase 38 2=aktiviert ab TSA
| D | 277 | Oil: Pmax / POC input 0=deactivated 1=Pmax 2=POC | Öl: Pmax / POC-Eingang 0=deaktiviert 1=Pmax 2=POC
| D | 278 | Oil: Alternative mode valve proving contact 0=deactivated 1=input "Pressure switch-min" | Öl: Alternativmodus Dichtekontrollkontakt 0=deaktiviert 1=Eingang "Druckwächter-min"
| D | 279 | Oil:Controlled intermittent operation after 24 hours 0=deactivated 1=activated | Öl: Zwangsintermittierung 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 280 | Oil: Repetition counter flame failure Index0=Oil: Rep. counter limit value loss of flame Index1=Oil: Rep. counter limit value no flame TSA | Öl: Wiederanlaufzähler bei Flammenfehler Index0=Öl: Wiederanlaufzähler bei Flammenabriss Index1=Öl: Wiederanlaufzähler bei keiner Flamme Ende TSA
| D | 283 | Oil: Continuous pilot 0=deactivated 1=activated | Öl: Dauerpilot 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 285 | Oil: Temperature limiter / POC input Index0=-1=Öl: ¦ 0=deactivated ¦ 1=POC activated ¦ 2=temperature limiter activated Index1=-1=Öl: Evaluation temperature limiter / POC during operation ¦ 0=deactivated ¦ 1=activated (lockout) | Öl: Temperaturwächter-Eingang / POC Index0=-1=Öl: ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=POC aktiviert ¦ 2=Temperaturwächter aktiviert Index1=-1=Öl: Bewertung des OTW/POC in Betrieb ¦ 0=deaktiviert ¦ 1=aktiviert (Störabschaltung)
| D | 295 | Oil: Postignition time (t3n) | Öl: Nachzündzeit (t3n)
| D | 296 | Oil: Oil preheater waiting time | Öl: Ölvorwärmerwartezeit
| D | 297 | Oil: Prepurge time + offset (t1') | Öl: Durchlüftungszeit (t1')
| D | 298 | Oil: Actuator opening time (t11) Index0=Oil: Actuator opening time, timeout for lockout (t11) Index1=Oil: Actuator opening time, ignition-position to low-fire-position | Öl: Öffnungszeit für Stellantrieb (t11) Index0=Oil: Öffnungszeit Stellantrieb, Zeitbegrenzung für Störabschaltung (t11) Index1=Oil: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlastposition zu Kleinlastposition
| D | 299 | Oil: Actuator closing time (t12) | Öl: Schließzeit für Stellantrieb (t12)
|  | 300 | Burner control | Feuerungsautomat
| D | 301
|  | 400 | Fuel-air ratio control (operation) | Brennstoff-Luft Verbund (Betrieb)
| D | 403 | Fan speeds Index0=fan speed ignition load P0 Index1=fan speed low-fire P1 Index2=fan speed high-fire P2 Index3=fan speed fuel valve on P2o Index4=fan speed fuel valve off P2c | Gebläsedrehzahlen Index0=Zündlast-Drehzahl P0 Index1=Kleinlast-Drehzahl P1 Index2=Nennlast-Drehzahl P2 Index3=Ventil öffnen-Drehzahl P2o Index4=Ventil schliesen-Drehzahl P2c
| D | 405 | Positions Index0= -- Index1=low-fire position Index2=high-fire position | Positionen Index0= -- Index1=Kleinlastposition Index2=Nennlastposition
|  | 500 | Ratio control | Verbund
| D | 503 | Fan speeds Index0=standby speed Index1=purge speed Index2=post purge speed Index3=valve proving speed Index4=switching point speed (BV on/off) | Gebläsedrehzahlen Index0=Ruhe-Drehzahl Index1=Lüft-Drehzahl Index2=Nachlüft-Drehzahl Index3=Dichtekontrolle-Drehzahl Index4=Schaltpunkt-Drehzahl (BV ein/aus)
| D | 513 | Speed limits valve on (2nd stage) P2o Index0=min. limit speed valve on (2nd stage) Index1=max. limit speed valve on (2nd stage) | Drehzahlgrenzen Ventil öffen (2 Stufe) P2o Index0=min. Grenze Drehzahl Ventil öffnen (2 Stufe) Index1=max. Grenze Dregzahl Ventil öffnen (2 Stufe)
| D | 514 | Speed limits valve off (2nd stage) P2c Index0=min. limit speed valve off (2nd stage) Index1=max. limit speed valve off (2nd stage) | Drehzahlgrenzen Ventil schliessen (2 Stufe) P2c Index0=min. Grenze Drehzahl Ventil schliesen (2 Stufe) Index1=max. Grenze Drehzahl Ventil schliessen (2 Stufe)
| D | 515 | Actuator position during purging (t1/t8) Index0 = -1 = Actuator position during purging (t1/t8) ¦ 0 = Low-fire ¦ 1 = High-fire Index1 = -1 = Application with / without actuator ¦ 0 = Without actuator ¦ 1 = With actuator | Position Stellantrieb in Lüftung (t1/t8) Index0 = -1 = Position Stellantrieb in Lüftung (t1/t8) ¦ 0 = Kleinlast ¦ 1 = Nennlast Index1 = -1 = Applikation mit / ohne Stellantrieb ¦ 0 = Ohne Stellantrieb ¦ 1 = Mit Stellantrieb
| D | 516 | Speed limits ignition load P0 Index0=min. limit speed ignition load P0 Index1=max. limit speed ignition load P0 | Drehzahlgrenzen Zündlast P0 Index0=min. Grenze Drehzahl Zündlast P0 Index1=max. Grenze Drehzahl Zündlast P0
| D | 517 | Speed limits low-fire P1 Index0=min. limit speed low-fire P1 Index1=max. limit speed low-fire P1 | Drehzahlgrenzen Kleinlast P1 Index0=min. Grenze Drehzahl Kleinlast P1 Index1=max. Grenze Drehzahl Kleinlast P1
| D | 518 | Speed limits high-fire P2 Index0=min. limit speed high-fire P2 Index1=max. limit speed high-fire P2 | Drehzahlgrenzen Nennlast P2 Index0=min. Grenze Drehzahl Nennlast P2 Index1=max. Grenze Drehzahl Nennlast P2
| D | 519 | Max. fan speed | Max. Drehzahl des Gebläses
| D | 522 | Ramp up time PWM-fan (0..100%) | Rampe hochfahren PWM Gebläse (0..100%)
| D | 523 | Ramp down time PWM-fan (100..0%) | Rampe runterfahren PWM Gebläse (100..0%)
| D | 543 | Operating mode of pneumatic ratio control PWM-fan 1=1-stage operation 2=2-stage operation 3=3-stage operation | Betriebsart des peumatischen Verbundes PWM Gebläse 1=1-stufiger Betrieb 2=2-stufiger Betrieb 3=3-stufiger Betrieb
| D | 558 | UDS status information mode 0=PC tool mode 1=PWM mode 2=Actuator mode | Modus UDS-Statusinformationen 0=PC-Tool-Mode 1=PWM-Mode 2=Stellantriebs-Mode
| D | 559 | PWM fan mode 0=Control 1=PID close loop fan control 2=Safety mode (PWM limits) | Modus PWM-Gebläse 0=Steuerung 1=PID-Regelung Gebläse 2=Sicherheitsmodus (PWM-Grenzen)
| D | 560 | Pneumatic fuel-air ratio control / PWM output 0=Off 1=PWM fan 2=Air damper 3=Flame (0..10V) | Modus pneumatischer Verbund / PWM Ausgang 0=Aus 1=PWM-Gebläse 2=Luftklappe 3=Flamme (0..10V)
| D | 563 | Fuel 1 - operating mode of fuel-air ratio control 0=modulating 1=stage | Betriebsart des Verbundes 0=modulierend 1=stufig
|  | 600 | Actuators / Characteristic values | Aktoren / Kennwerte
| D | 644 | Number of pulses per revolution | Impulse pro Umdrehung
| D | 646 | Stabilization time rotation speed Index0=Start phases Index1=Operation valve on/off | Stabilisierungszeit Drehzahl Index0=Inbetriebsetzungsphasen Index1=Betrieb Ventilfreigabe/-abschaltung
| D | 650 | Speed tolerance band Index0=tolerance band 1 shutdown Index1=tolerance band 2 quick shutdown | Drehzahl-Toleranzband Index0=Toleranzband 1 Drehzahlabschaltung Index1=Toleranzband 2 Drehzahl-Schnellabschaltung
| D | 654 | Configuration of analog input 0=3-position step input 1=0...10 V 2=0...135 Ω 3=0...20 mA 4=4...20 mA (with lockout at I <4 mA) 5=4...20 mA | Konfiguration des Analogeingangs 0=3-Punkt-Schritteingang 1= 0...10 V 2=0...135 Ohm 3=0...20 mA 4=4...20 mA (mit Verriegelung bei I <4 mA) 5=4...20 mA
| D | 658 | PWM values Index0=startup PWM fan Index1=min. PWM fan Index2=max. PWM fan | PWM-Werte Index0=Anlauf PWM-Gebläse Index1=min. PWM-Gebläse Index2=max. PWM-Gebläse
| D | 659 | Ramp time of fan Index0=min. ramp time high-fire Index1=max. ramp time high-fire Index2=min. ramp time low-fire Index3=max. ramp time low-fire | Rampenzeit des Gebläses Index0=Nennlast min. Rampenzeit Index1=Nennlast max. Rampenzeit Index2=Kleinlast min. Rampenzeit Index3=Kleinlast max. Rampenzeit
| D | 660 | Tolerance time actuator blockage/ speed deviation | Toleranzzeit Stellantriebs-Blockade / Drehzahlabweichung
| D | 674 | Neutral zone | Neutralband
| D | 675 | PWM safety limits Index0=min. PWM during prepurge SEC Index1=max. PWM during ignition load SEC Index2=Factor | PWM-Sicherheitsbegrenzungen Index0=min. PWM in Vorlüftung SEC Index1=max. PWM in Zündlast SEC Index2=Faktor
| D | 676 | Speed control amplification factor | Verstärkungsfaktor Drehzahlregelung
| D | 677 | Integral action time for speed control | Nachstellzeit Drehzahlregelung
| D | 678 | Derivative action time for speed control | Vorhaltezeit Drehzahlregelung
| D | 679 | PT1 time constant Index0=Time constant lower range / downward Index1=Time constant medium range / downward Index2=Time constant upper range / downward Index3=Time constant upward | PT1-Zeitkonstante Index0=Zeitkonstante unterer Bereich / runter Index1=Zeitkonstante mittlerer Bereich / runter Index2=Zeitkonstante oberer Bereich / runter Index3=Zeitkonstante hoch
| D | 680 | Fan speed thresholds PT1 Index0=Upper fan speed threshold Index1=Lower fan speed threshold | Drehzahlschwellen PT1 Index0=Obere Drehzahlschwelle Index1=Untere Drehzahlschwelle
| D | 698 | Fan speed minimum clearance valve on/off (2nd stage) | Drehzahl Mindestabstand Ventilantsteuerung an/aus (2 Stufe)
| D | 699 | Standardization of flame intensity Index0=Gradient flame intensity 01 Index1=Gradient flame intensity 02 | Normierung der Flammenintensität Index0=Gradient Flammenanzeige Flamme1 Index1=Gradient Flammenanzeige Flamme2
|  | 700 | Error history | Fehlerhistorie
| D | 701 | Current error Index0=Current error / Error code Index1=Current error / Startup meter reading Index2=Current error / HMI phase Index3=Current error / Power value | Aktueller Fehler Index0=Aktueller Fehler / Störcode Index1=Aktueller Fehler / Inbetriebsetzungszähler Index2=Aktueller Fehler / MMI-Phase Index3=Aktueller Fehler / Leistung
| D | 702 | Error history 1 Index0=Error history 1 / Error code Index1=Error history 1 / Startup meter reading Index2=Error history 1 / HMI phase Index3=Error history 1 / Power value | Fehlerhistorie 1 Index0=Fehlerhistorie 1 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 1 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 1 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 1 / Leistung
| D | 703 | Error history 2 Index0=Error history 2 / Error code Index1=Error history 2 / Startup meter reading Index2=Error history 2 / HMI phase Index3=Error history 2 / Power value | Fehlerhistorie 2 Index0=Fehlerhistorie 2 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 2 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 2 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 2 / Leistung
| D | 704 | Error history 3 Index0=Error history 3 / Error code Index1=Error history 3 / Startup meter reading Index2=Error history 3 / HMI phase Index3=Error history 3 / Power value | Fehlerhistorie 3 Index0=Fehlerhistorie 3 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 3 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 3 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 3 / Leistung
| D | 705 | Error history 4 Index0=Error history 4 / Error code Index1=Error history 4 / Startup meter reading Index2=Error history 4 / HMI phase Index3=Error history 4 / Power value | Fehlerhistorie 4 Index0=Fehlerhistorie 4 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 4 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 4 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 4 / Leistung
| D | 706 | Error history 5 Index0=Error history 5 / Error code Index1=Error history 5 / Startup meter reading Index2=Error history 5 / HMI phase Index3=Error history 5 / Power value | Fehlerhistorie 5 Index0=Fehlerhistorie 5 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 5 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 5 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 5 / Leistung
| D | 707 | Error history 6 Index0=Error history 6 / Error code Index1=Error history 6 / Startup meter reading Index2=Error history 6 / HMI phase Index3=Error history 6 / Power value | Fehlerhistorie 6 Index0=Fehlerhistorie 6 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 6 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 6 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 6 / Leistung
| D | 708 | Error history 7 Index0=Error history 7 / Error code Index1=Error history 7 / Startup meter reading Index2=Error history 7 / HMI phase Index3=Error history 7 / Power value | Fehlerhistorie 7 Index0=Fehlerhistorie 7 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 7 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 7 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 7 / Leistung
| D | 709 | Error history 8 Index0=Error history 8 / Error code Index1=Error history 8 / Startup meter reading Index2=Error history 8 / HMI phase Index3=Error history 8 / Power value | Fehlerhistorie 8 Index0=Fehlerhistorie 8 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 8 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 8 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 8 / Leistung
| D | 710 | Error history 9 Index0=Error history 9 / Error code Index1=Error history 9 / Startup meter reading Index2=Error history 9 / HMI phase Index3=Error history 9 / Power value | Fehlerhistorie 9 Index0=Fehlerhistorie 9 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 9 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 9 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 9 / Leistung
| D | 711 | Error history 10 Index0=Error history 10 / Error code Index1=Error history 10 / Startup meter reading Index2=Error history 10 / HMI phase Index3=Error history 10 / Power value | Fehlerhistorie 10 Index0=Fehlerhistorie 10 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 10 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 10 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 10 / Leistung
| D | 761 | Error history: Code | Fehlerhistorie: Code
| D | 762 | Error history: Startup counter | Fehlerhistorie: Inbetriebsetzungszähler
| D | 763 | Error history: Load factor | Fehlerhistorie: Leistungsvorgabe
| D | 764 | Error history: MMI phase | Fehlerhistorie: MMI-Phase
|  | 800 | Parameters | Parameter
|  | 900 | Process data | Prozessdaten
| A | 903 | Current Output / stage 101=First stage 102=Second stage 103=Third stage | Aktuelle Leistung / Stufe 101=Erste Stufe 102=Zweite Stufe 103=Dritte Stufe
| D | 908 | Target fan speed (standardized) | Zieldrehzahl Gebläse (normiert)
| D | 920 | PWM signal output / flame signal output | PWM-Signal Ausgang / Flammensignal Ausgang
| D | 921 | Traveling state of actuators | Fahrzustand der Stellantriebe
| A | 922 | Position of actuators | Position der Stellantriebe
| D | 923 | Target position of actuators | Zielposition der Stellantriebe
| A | 935 | Fan speed | Drehzahl Gebläse
| A | 936 | Normalized speed | Drehzahl Gebläse (normiert)
| A | 938 | Target fan speed | Zieldrehzahl Gebläse
| D | 940 | State of air control | Zustand der Luftansteuerung
| A | 944 | Load of external load controller (analog input) | Leistung des externen Leistungsreglers (Analogeingang)
| A | 951 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 954 | Flame intensity Index0=Flame intensity 01 Index1=Flame intensity 02 | Flammenintensität Index0=Flammemintensität 01 Index1=Flammemintensität 02
| D | 961 | Phase 0=Lockout 1=Undervoltage 2=Safety phase 3=Start prevention safety loop 4=Start prevention extraneous light 8=Test 10=Home run 12=Standby 21=Start release 22=Fan on 24=Driving to prepurging 30=Prepurging 1 32=Prepurging 2 34=Prepurging 3 36=Driving to ignition position 38=Ignition on 40=TSA1: Valve on 42=TSA1: Ignition off 43=Postignition 44=Interval 1 50=Safety time 2 52=Interval 2 54=Driving to low-fire 60=Operation 62=Operation at low-fire 64=Switching back to pilot: Modulation to ignition load 65=Switching back to pilot: Interval 2 waiting time 66=Switching back to pilot: Reactivation of ignition + pilot 67=Switching back to pilot: Shutdown of main valves 68=Switching back to pilot: Pilot mode waiting phase 69=Switching back to pilot: Pilot mode waiting phase for burner startup 70=Afterburn 72=Driving to postpurging 74=Postpurging 1 76=Postpurging 2 78=Postpurging 3 79=Home run 2 80=Valve proving evacuation 81=Valve proving test atm. 82=Valve proving filling 83=Valve proving pressure test 90=Lack of gas | Phase 0=Verriegelung 1=Unterspannung 2=Sicherheitsphase 3=Startverhinderung Sicherheitskette 4=Startverhinderung Fremdlicht 8=Test 10=Heimlauf 12=Standby 21=Startfreigabe 22=Gebläse Ein 24=Fahren in Vorlüftung 30=Vorlüftung 1 32=Vorlüftung 2 34=Vorlüftung 3 36=Fahren in Zündposition 38=Zündung Ein 40=TSA1:Ventil Ein 42=TSA1:Zündung Aus 43= Nachzündung 44=Intervall 1 50=Sicherheitszeit 2 52=Intervall 2 54=Fahren in Kleinlast 60=Betrieb 62=Betrieb in Kleinlast 64=Rückschaltung auf Pilot: Modulation auf Zündleistung 65=Rückschaltung auf Pilot: Wartezeit Interval 2 66=Rückschaltung auf Pilot: Reaktivierung Zündung + Pilot 67=Rückschaltung auf Pilot: Abschaltung Hauptventile 68=Rückschaltung auf Pilot: Wartephase Pilotbetrieb 69=Rückschaltung auf Pilot: Wartephase Pilotbetrieb Brenneranlauf 70=Nachbrennen 72=Fahren in Nachlüftung 74=Nachlüftung 1 76=Nachlüftung 2 78=Nachlüftung 3 79=Heimlauf 2 80=Dichtekontrolle Leeren 81=Dichtekontrolle Test atm. 82=Dichtekontrolle Füllen 83=Dichtekontrolle Drucktest 90=Gasmangel
| D | 962 | Internal phase | Interne Phase
| D | 977 | Phase UDS | Phase UDS
| D | 978 | Status Index0=current internal phase manager phase (hex) Index1=Port7_UCA Index2=Port7_UCB Index3=Port_2 Index4=port_E Index5=AD_3A Index6=AD_4A Index7=AD_5A Index8=P3_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI: Speed low Index10=UDS: Int2 / BCI: Speed high Index11=UDS: CRC / BCI: Standardized speed Index12=standardized target speed Index13=standardized PWM signal Index14=status speed control Index15=standardized position Index16=standardized target position Index17=current output Index18=Op display Index19=MMI phase Index20=load factor | Status Index0=interner aktueller Phasenmanager-Phase (hex) Index1=Port7_UCA Index2=Port7_UCB Index3=Port_2 Index4=Port_E Index5=AD_3A Index6=AD_4A Index7=AD_5A Index8=P3_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI: Drehzahl niedrig Index10=UDS: Int2 / BCI: Drehzahl hoch Index11=UDS: CRC / BCI: Normierte Drehzahl Index12=normierte Zieldrehzahl Index13=normiertes PWM Signal Index14=Status Drehzahlsteuerung Index15=normierte Position Index16=normierte Zielposition Index17=aktuelle Leistung Index18=Op-Anzeige Index19=MMI-Phase Index20=Leistungsvorgabe
| D | 981 | Error storage Index0=lockout code B Index1=lockout phase B Index2=diagnostic code B Index3=lockout code A Index4=lockout phase A Index5=diagnostic code A Index6=sequence parameter Index7=timer counter Index8=Port_7_UCA Index9=Port_7_UCB Index10=blink code Index11=Port_E Index12=Port_2 Index13=load value Index14=feedback actuator Index15=GM speed low Index16=GM speed high Index17=MMI phase Index18=lockout mode Index19=blink mode / OCI mode Index20=reset counter B Index21=inverse reset counter B | Fehlerspeicher Index0=Störcode B Index1=Störphase B Index2=Diagnosecode B Index3=Störcode A Index4=Störphase A Index5=Diagnosecode A Index6=Ablaufparameter Index7=TimerCounter Index8=Port_7_UCA Index9=Port_7_UCB Index10=Blinkcode Index11=Port_2 Index12=Port_E Index13=Leistungswert Index14=Rückmeldung Stellantrieb Index15=GM Drehzahl niedrig Index16=GM Drehzahl hoch Index17=MMI-Phase Index18=Störmodus Index19=Blinkmode /OCI-Mode Index20=Entriegelungszähler B Index21=inverser Entriegelungszähler B
| D | 982 | Lockout history storage Index0=block length lockout code history Index1=lockout history sets Index2=current index Index3=history set length Index4=lockout code B Index5=lockout code A Index6=IBZ0 Index7=IBZ1 Index8=IBZ2 Index9=blink code Index10=lockout phase µCA Index11=sequence parameter Index12=timer counter Index13=Port_7 UCA Index14=Port_7 UCB Index15=Port_2 Index16=Port_E Index17=load value Index18=AD_7A Index19=fan motor speed High-Byte Index20=fan motor speed Low-Byte Index21=MMI phase Index22=lockout ode B Index23=lockout code A Index24=IBZ0 Index25=IBZ1 Index26=IBZ2 Index27=blink code Index28=lockout Ph µCA Index29=sequence parameter Index30=timer counter Index31=Port_7 UCA Index32=Port_7 UCB Index33=Port_2 Index34=Port_E Index35=load value Index36=AD_7A Index37=fan motor speed High-Byte Index38=fan motor speed Low-Byte Index39=MMI phase Index40=lockout code B Index41=lockout code A Index42=IBZ0 Index43=IBZ1 Index44=IBZ2 Index45=blink code Index46=lockout phaseµCA Index47=sequence parameter Index48=timer counter Index49=Port_7 UCA Index50=Port_7 UCB Index51=Port_2 Index52=Port_E Index53=load value Index54=AD_7A Index55=fan motor speed High-Byte Index56=fan motor speed Low-Byte Index57=MMI phase Index58=lockout code B Index59=lockout code A Index60=IBZ0 Index61=IBZ1 Index62=IBZ2 Index63=blink code Index64=lockout phase µCA Index65=sequence parameter Index66=timer counter Index67=Port_7 UCA Index68=Port_7 UCB Index69=Port_2 Index70=Port_E Index71=load value Index72=AD_7A Index73=fan motor speed High-Byte Index74=fan motor speed Low-Byte Index75=MMI phase Index76=lockout code B Index77=lockout code A Index78=IBZ0 Index79=IBZ1 Index80=IBZ2 Index81=blink code Index82=lockout phase µCA Index83=sequence parameter Index84=timer counter Index85=Port_7 UCA Index86=Port_7 UCB Index87=Port_2 Index88=Port_E Index89=load value Index90=AD_7A Index91=fan motor speed High-Byte Index92=fan motor speed Low-Byte Index93=MMI phase Index94=lockout code B Index95=lockout code A Index96=IBZ0 Index97=IBZ1 Index98=IBZ2 Index99=blink code Index100=lockout phase µCA Index101=sequence parameter Index102=timer counter Index103=Port_7 UCA Index104=Port_7 UCB Index105=Port_2 Index106=Port_E Index107=load value Index108=AD_7A Index109=fan motor speed High-Byte Index110=fan motor speed Low-Byte Index111=MMI phase Index112=lockout code B Index113=lockout code A Index114=IBZ0 Index115=IBZ1 Index116=IBZ2 Index117=blink code Index118=lockout phase µCA Index119=sequence parameter Index120=timer counter Index121=Port_7 UCA Index122=Port_7 UCB Index123=Port_2 Index124=Port_E Index125=load value Index126=AD_7A Index127=fan motor speed High-Byte Index128=fan motor speed Low-Byte Index129=MMI phase Index130=lockout code B Index131=lockout code A Index132=IBZ0 Index133=IBZ1 Index134=IBZ2 Index135=blink code Index136=lockout phase µCA Index137=sequence parameter Index138=timer counter Index139=Port_7 UCA Index140=Port_7 UCB Index141=Port_2 Index142=Port_E Index143=load value Index144=AD_7A Index145=fan motorspeed High-Byte Index146=fan motor speed Low-Byte Index147=MMI phase Index148=lockout code B Index149=lockout code A Index150=IBZ0 Index151=IBZ1 Index152=IBZ2 Index153=blink code Index154=lockout phase µCA Index155=sequence parameter Index156=timer counter Index157=Port_7 UCA Index158=Port_7 UCB Index159=Port_2 Index160=Port_E Index161=load value Index162=AD_7A Index163=fan motor speed High-Byte Index164=fan motor speed Low-Byte Index165=MMI phase Index166=lockout code B Index167=lockout code A Index168=IBZ0 Index169=IBZ1 Index170=IBZ2 Index171=blink code Index172=lockout phase µCA Index173=sequence parameter Index174=timer counter Index175=Port_7 UCA Index176=Port_7 UCB Index177=Port_2 Index178=Port_E Index179=load value Index180=AD_7A Index181=fan motor speed High-Byte Index182=fan motor peed Low-Byte Index183=MMI phase | Störhistoriespeicher Index0=Blocklänge Störcodehistorie Index1=Störhistoriensätze Index2=aktueller Index Index3=Historiensatzlänge Index4=Störcode B Index5=Störcode A Index6=IBZ0 Index7=IBZ1 Index8=IBZ2 Index9=Blinkcode Index10=Stör Ph µCA Index11=Ablaufparameter Index12=TimerCounter Index13=Port_7 UCA Index14=Port_7 UCB Index15=Port_2 Index16=Port_E Index17=Leistungswert Index18=AD_7A Index19=GM-Drehzahl High-Byte Index20=GM-Drehzahl Low-Byte Index21=MMI-Phase Index22=Stöercode B Index23=Störcode A Index24=IBZ0 Index25=IBZ1 Index26=IBZ2 Index27=Blinkcode Index28=Stöer Ph µCA Index29=Ablaufparameter Index30=TimerCounter Index31=Port_7 UCA Index32=Port_7 UCB Index33=Port_2 Index34=Port_E Index35=Leistungswert Index36=AD_7A Index37=GM-Drehzahl High-Byte Index38=GM-Drehzahl Low-Byte Index39=MMI-Phase Index40=Störcode B Index41=Störcode A Index42=IBZ0 Index43=IBZ1 Index44=IBZ2 Index45=Blinkcode Index46=Stör Ph µCA Index47=Ablaufparameter Index48=TimerCounter Index49=Port_7 UCA Index50=Port_7 UCB Index51=Port_2 Index52=Port_E Index53=Leistungswert Index54=AD_7A Index55=GM-Drehzahl High-Byte Index56=GM-Drehzahl Low-Byte Index57=MMI-Phase Index58=Störcode B Index59=Störcode A Index60=IBZ0 Index61=IBZ1 Index62=IBZ2 Index63=Blinkcode Index64=Stör Ph µCA Index65=Ablaufparameter Index66=TimerCounter Index67=Port_7 UCA Index68=Port_7 UCB Index69=Port_2 Index70=Port_E Index71=Leistungswert Index72=AD_7A Index73=GM-Drehzahl High-Byte Index74=GM-Drehzahl Low-Byte Index75=MMI-Phase Index76=Störcode B Index77=Störcode A Index78=IBZ0 Index79=IBZ1 Index80=IBZ2 Index81=Blinkcode Index82=Stör Ph µCA Index83=Ablaufparameter Index84=TimerCounter Index85=Port_7 UCA Index86=Port_7 UCB Index87=Port_2 Index88=Port_E Index89=Leistungswert Index90=AD_7A Index91=GM-Drehzahl High-Byte Index92=GM-Drehzahl Low-Byte Index93=MMI-Phase Index94=Störcode B Index95=Störcode A Index96=IBZ0 Index97=IBZ1 Index98=IBZ2 Index99=Blinkcode Index100=Stör Ph µCA Index101=Ablaufparameter Index102=TimerCounter Index103=Port_7 UCA Index104=Port_7 UCB Index105=Port_2 Index106=Port_E Index107=Leistungswert Index108=AD_7A Index109=GM-Drehzahl High-Byte Index110=GM-Drehzahl Low-Byte Index111=MMI-Phase Index112=Störcode B Index113=Störcode A Index114=IBZ0 Index115=IBZ1 Index116=IBZ2 Index117=Blinkcode Index118=Stör Ph µCA Index119=Ablaufparameter Index120=TimerCounter Index121=Port_7 UCA Index122=Port_7 UCB Index123=Port_2 Index124=Port_E Index125=Leistungswert Index126=AD_7A Index127=GM-Drehzahl High-Byte Index128=GM-Drehzahl Low-Byte Index129=MMI-Phase Index130=Störcode B Index131=Störcode A Index132=IBZ0 Index133=IBZ1 Index134=IBZ2 Index135=Blinkcode Index136=Stör Ph µCA Index137=Ablaufparameter Index138=TimerCounter Index139=Port_7 UCA Index140=Port_7 UCB Index141=Port_2 Index142=Port_E Index143=Leistungswert Index144=AD_7A Index145=GM-Drehzahl High-Byte Index146=GM-Drehzahl Low-Byte Index147=MMI-Phase Index148=Störcode B Index149=Stöcode A Index150=IBZ0 Index151=IBZ1 Index152=IBZ2 Index153=Blinkcode Index154=Stör Ph µCA Index155=Ablaufparameter Index156=TimerCounter Index157=Port_7 UCA Index158=Port_7 UCB Index159=Port_2 Index160=Port_E Index161=Leistungswert Index162=AD_7A Index163=GM-Drehzahl High-Byte Index164=GM-Drehzahl Low-Byte Index165=MMI-Phase Index166=Störcode B Index167=Störcode A Index168=IBZ0 Index169=IBZ1 Index170=IBZ2 Index171=Blinkcode Index172=Stör Ph µCA Index173=Ablaufparameter Index174=TimerCounter Index175=Port_7 UCA Index176=Port_7 UCB Index177=Port_2 Index178=Port_E Index179=Leistungswert Index180=AD_7A Index181=GM-Drehzahl High-Byte Index182=GM-Drehzahl Low-Byte Index183=MMI-Phase
|  | 3000 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3001 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3002 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3007 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3008 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3033 | M (Fan motor) | Gebläsemotor
| B | 3034 | Ignition | Zündung
| B | 3035 | SV | SBV
| B | 3036 | V1 | BV1
| B | 3037 | V2 | BV2
| B | 3038 | Alarm | Alarm
| B | 3039 | BVz/PV | BVz/Pilot
| B | 3040 | Oil preheater | Ölvorwärmer
| B | 3041 | V3 | BV3
| B | 3042 | Pump | Pumpe
| B | 3043 | AUX | AUX
| B | 3044 | Test signal | Testsignal
| B | 3082 | SK (Safety Loop) | Sicherheitskette
| B | 3083 | Actuator position closed or Min Load | Luftklapppenstellung ZU
| B | 3084 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3085 | Oil preheater release signal (oil firing) | Ölvorwärmer-Freigabesignal (Ölbetrieb)
| B | 3086 | Air damper actuator open | Luftklappenstellantrieb Auf
| B | 3087 | Flue gas damper open | Abgasklappe Auf
| B | 3088 | EK (Reset) | EK (Entriegelung)
| B | 3089 | EK2 (Remote reset) | EK2 (Fernentriegelung)
| B | 3090 | LP1 (Air pressure switch) | LP1 (Luftdruckschalter)
| B | 3091 | GP1 (Gas pressure switch 1) | GP1 (Gasdruckwächter 1)
| B | 3092 | R/C (Thermostat /Controller) | R/T (Thermostat /Regler)
| B | 3093 | Load controller second stage | Leistungsregler 2. Stufe
| B | 3094 | Fuel oil (VPS inactive) 0 / Gas (VPS active) 1 | Brennstoff Öl (DHK inaktiv) 0 / Gas (DHK akltiv) 1
| B | 3095 | Actuator cam position Close | Stellantrieb Nockenposition ZU
| B | 3096 | Actuator cam position Min Load | Stellantrieb Nockenposition KL
| B | 3097 | Actuator cam position Ignition Load | Stellantrieb Nockenposition ZL
| B | 3098 | Actuator cam position BV2 | Stellantrieb Nockenposition BV2
| B | 3099 | Actuator cam position Max Load | Stellantrieb Nockenposition GL
| B | 3103 | External load controller OPEN | Externer Leistungsregler AUF
| B | 3104 | External load controller CLOSE | Externer Leistungsregler ZU
| B | 3105 | LP2 (Air pressure switch 2) | LP2 (Luftdruckwächter 2)
| B | 3106 | GP2 (Gas pressure switch 2) | GP2 (Gasdruckwächter 2)
| B | 3107 | P LT (Gas pressure switch valve proofing) | GPDKmax (Gasdruckwächter DHK)
| B | 3108 | CPI/POC Proof of closure | CPI/POC Ventil Schließkontrolle
| B | 3109 | OPSmin (oil pressure switch-min) | ODWmin (Öldruckwächter Min)
| B | 3110 | OPSmax (oil pressure switch-max) | ODWmax (Öldruckwächter Max)
|  | 3100 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3128 | M (Fan motor) | Gebläsemotor
| B | 3129 | Ignition | Zündung
| B | 3130 | SV | SBV
| B | 3131 | V1 | BV1
| B | 3132 | V2 | BV2
| B | 3133 | Alarm | Alarm
| B | 3134 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3135 | Oil preheater control signal (oil firing) | Ölvorwärmer-Ansteuersignal (Ölbetrieb)
| B | 3136 | Actuator open signal | Stellantrieb SA auf Signal
| B | 3137 | Flue gas damper | Abgasklappe
| B | 3138 | BV3 | BV3
| B | 3139 | Pump | Pumpe
| B | 3144 | BVz/Pilot | BVz/Pilot
| B | 3145 | AUX | AUX
| B | 3146 | Actuator close | Stellantrieb Zu
|  | 3200 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
|  | 3300 | Input / output signals (analog) | Ein- / Ausgangssignale (analog)
| A | 3301 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| A | 3302 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| A | 3303 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 3304 | Oil preheater temperature | Ölvorwärmertemperatur
| A | 3305
| A | 3306
| A | 3307 | Flame intensity 01 | Flammenintensität 01
| A | 3308 | Flame intensity 02 | Flammenintensität 02
|  | 700000 | No error | Fehlerfrei
|  | 700001 | 1 | 1
|  | 700002 | No flame at the end of TSA1 | Keine Flamme nach TSA1
|  | 700003 | Air pressure failure (LP in open position) | Luftdruckfehler (LP in Ruheposition)
|  | 700004 | Extraneous light on burner startup | Fremdlicht bei Brennerstart
|  | 700005 | Air pressure failure (LP in working position) | Luftdruckfehler (LP in Arbeitsposition)
|  | 700006 | Actuator faulty (position or time exceeded) | Fehler Stellantrieb (Position oder Timeout)
|  | 700007 | Loss of flame | Flammenabriss
|  | 700008 | Error time exceeded (oil preheater) | Fehler Timeout (Ölvorwärmer)
|  | 700009 | Loss of flame during 2-stage operation | Flammenabriss Betrieb 2-stufig
|  | 700010 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700011 | 11 | 11
|  | 700012 | Valve proving, valve 1 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 1 undicht
|  | 700013 | Valve proving, valve 2 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 2 undicht
|  | 700014 | CPI / POC error | CPI / POC Fehler
|  | 700015 | 15 | 15
|  | 700016 | 16 | 16
|  | 700017 | 17 | 17
|  | 700018 | 18 | 18
|  | 700019 | 19 | 19
|  | 700020 | Pressure switch-min-gas open | Druckwächter-min-Gas Offen
|  | 700021 | Pressure switch-max-gas open | Druckwächter-max-Gas Offen
|  | 700022 | Safety loop open | Sicherheitskette Offen
|  | 700023 | 23 | 23
|  | 700024 | 24 | 24
|  | 700025 | 25 | 25
|  | 700026 | 26 | 26
|  | 700027 | 27 | 27
|  | 700028 | 28 | 28
|  | 700029 | 29 | 29
|  | 700030 | 30 | 30
|  | 700031 | Flame safeguard test failed | Flammenwächtertest fehlgeschlagen
|  | 700032 | 32 | 32
|  | 700083 | Speed error fan | Drehzahlfehler Gebläse
|  | 700060 | Error at load controller input (analog), current dropped below 4 mA limit | Fehler beim Leistungsregler-Eingang (analog), 4 mA-Grenze unterschritten
|  | 700137 | Restore, backup or OEM backup aborted | Restore, Backup oder OEM-Backup abgebrochen
|  | 700138 | Restore process successful | Verriegelung, nach PME Restore-Vorgang
|  | 700139 | No program module detected | Es ist ein neues, unbekanntes oder kein PME Programmmodul aufgesteckt
|  | 700140 | PC tool restore process not completed | PC-Tool-Restore-Vorgang wurde nicht abgeschlossen
|  | 700167 | Manual lockout | Handverriegelung
|  | 700225 | Parameterization error, plausibility error, PWM limitation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, PWM-Limitierung
|  | 700226 | Parameterization error, plausibility error | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler
|  | 700227 | Parameterization error, plausibility error, min. / max. limit violation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, Min. / Max.-Grenzverletzung

## Änderungen
DATUM | ÄNDERUNG
2009-10-12 | Parameter 903: Wert 101, 102, 103 Stufen eingeführt
2016-10-07 | Neue Parameter für Dauerbetriebsfunktion eingefügt
2017-11-07 | Betaversion, LME75/LME76
2024-06-11 | Textänderung Parameter 171, 216, 220, 239, 240, 259, 260, 276, 277, 280
Parameter 232 Index 0 und 1 ergänzt
Parameter 235 Index 2 ergänzt
Texte für Fehlercode 3 und 5 angepasst
Repetition in dt. mit Wiederanlauf übersetzt.
inactive/active mit deactivated/activated ersetzt.
2024-06-13 | Parameter 191, 192, 193 eingeführt
Parameter 961: MMI-Phasen 64 bis 69 ergänzt